## Anlagenberechnung
Dimensionierung Gas- Druckregel- und Meßanlage |  |  |  | H2-ready |  |  | GDRdim_H2_beta05 |  | © V. Ollesch
bitte die grau hinterlegten Felder ausfüllen | [8 empty] | #F6FECE
bitte die schraffierten Felder nur bei Bedarf ändern, ansonsten Vorschlagswert übernehmen
Projekt: | Musteranlage
Bearbeiter/in: | Mustermann |  | Datum: | 2026-01-01
OPu,min= | 25 | bar | Opu,max= | 70 | bar | Opd= | 0.6 | bar
Leistungswert= | 53.52 | MW
entspricht: | 5000 | m³ Vn/h | Druckdifferenz:
Schrittweite= | 250 | m³ Vn/h | maximal: | 69.4 | bar | minimal: | 24.4 | bar
Vorschlagswerte | L-Gas | H-Gas | Wasserstoff
dt/dp= | 0.45 | 0.5 | -0.024 | °C/bar | (gem. G 499) |  | Durchgangs-SAV v max= | 70 | m/s
cp= | 2.3 | 2.6 | 14.199 | kJ/(kg*K) | (gem. G 499) |  | Umlenk-SAV v max= | 50 | m/s
Normdichte= | 0.82 | 0.79 | 0.089 | kg/m³ | (gem. G 499) |  | Eingang Rohrleitung v max= | 20 | m/s
Heizwert Ho= | 10 | 11.5 | 3.54 | kWh/m³ |  |  | Ausgang Rohrleitung v max= | 20 | m/s
| Sicherheitszuschlag KG-Wert Regler= | 10 | % (10% nach EN 334)
|  | Gaszähler bis Qmax (=1,6 * Qnenn) belasten ? | (j=ja, n=nein) | j | 1.6
|  | Vorwärmer auch bei delta-P kleiner/gleich 16 bar ? | (j=ja, n=nein) | j | 1
Gasqualität Erdgas (L oder H-Gas): |  | H |  | somit Normdichte Erdgas= | 0.79 | kg/m³ |  | Wasserstoff-Anteil: | 10%
|  |  |  | somit Heizwert Erdgas= | 11.5 | kWh/m³ |  | Energieinhalt Mischgas zu Erdgas: | 93.0783
dt/dp= | 0.5 | °C/bar |  |  |  |  | Massen-%: | 98.7637 | 1.2363
cp= | 2.6 | kJ/(kg*K) | Filterleistung: | 150 | m³ Vb/h pro m² Filterfläche |  |  | Kennwerte Mischgas:
Wirkungsgrad Heizung: | 100 | % |  |  |  |  | dt/dp= | 0.4476 | °C/bar
Eingangstemperatur= | 5 | °C |  |  |  |  | cp= | 2.7434 | kJ/(kg*K)
Ausgangstemperatur= | 2 | °C |  |  |  |  | Normdichte= | 0.7199 | kg/m³
[7 empty] | Heizwert= | 10.704 | kWh/m³
[8 empty] | relative Dichte= | 0.55672
Bauart des SAVs: | U |  | somit v max SAV= | 50 | m/s |  |  | Korrekturfaktor KG-Wert: | 1.0655
D = Durchgangs-SAV | [6 empty] | Massenströme, Volumenströme:
U = Umlenk - SAV | [6 empty] | Erdgas | H2 | Summe
[7 empty] | 3555 | 44.5 | 3599.5
Zähler im Eingangsdruck (E) oder Ausgangsdruck (A) oder kein Zähler (K): |  |  |  |  | A |  | 4500 | 500 | 5000
|  | Eingangsdruckteil: |  |  |  | Ausgangsdruckteil:
|  | v max= | 20 | m/s |  | v max= | 20 | m/s
| Leistung | OPu, min | D soll | D gewählt | somit ve | Opd | D soll | D gewählt | somit va
| m³ Vn/h | bar | mm | mm | m/s | bar | mm | mm | m/s
| 4500 | 25 | 55.3094 | 80 | 9.5598 | 0.6 | 222.1147 | 250 | 15.7872
| 4750 | 25 | 56.8251 | 80 | 10.0909 | 0.6 | 228.2012 | 250 | 16.6643
| 5000 | 25 | 58.3013 | 80 | 10.622 | 0.6 | 234.1295 | 250 | 17.5413
| 5250 | 25 | 59.741 | 80 | 11.1531 | 0.6 | 239.9113 | 250 | 18.4184
| 5500 | 25 | 61.1469 | 80 | 11.6842 | 0.6 | 245.5571 | 250 | 19.2954
|  | zulässige SAV-Nennweite: |  |  |  | benötigte Wärmetauscher-Leistung:
SAV v max | Leistung | Pe min | D soll | D gewählt | somit v SAV |  | Leistung | Wärmetauscher | Heizkessel
m/s | m³ Vn/h | bar | mm | mm | m/s |  | m³ Vn/h | kW | kW
50 | 4500 | 25 | 34.9808 | 50 | 24.4731 |  | 4500 | 69.2806 | 69.2806
50 | 4750 | 25 | 35.9393 | 50 | 25.8327 | TRUE | 4750 | 73.1295 | 73.1295
50 | 5000 | 25 | 36.873 | 50 | 27.1923 | 76.9784 | 5000 | 76.9784 | 76.9784
50 | 5250 | 25 | 37.7835 | 50 | 28.5519 |  | 5250 | 80.8274 | 80.8274
50 | 5500 | 25 | 38.6727 | 50 | 29.9115 |  | 5500 | 84.6763 | 84.6763
KG-Wert Regler: | pa/pe min = | 0.062007 | überkritisch ! |  |  | Zählerbelastung:
| Leistung | KG-Wert | mit Zuschlag |  |  | Leistung |  | max. Zählerbelastung | Zählertyp
| m³ Vn/h |  | 10% |  |  | m³ Vn/h |  | m³ Vb/h
| 4500 | 345.9809 | 380.5789 |  |  | 4500 |  | 2789.4003 | 2500
| 4750 | 365.202 | 401.7222 |  |  | 4750 |  | 2944.367 | 2500
| 5000 | 384.4232 | 422.8655 |  |  | 5000 |  | 3099.3336 | 2500
| 5250 | 403.6443 | 444.0088 |  |  | 5250 |  | 3254.3003 | 2500
| 5500 | 422.8655 | 465.152 |  |  | 5500 |  | 3409.267 | 2500
Filterfläche: | [5 empty] | Zusammenfassung: |  | H-Gas | 10
[6 empty] | 53.52 | 5000 | SAV: Umlenk | ZählerQmax1,6-fach
[6 empty] | 70 | 25 | 0.6 | ZählerOPd
Leistung | [6 empty] | Eingangsnennweite: | 80 | mm
m³ Vn/h | somit m³ Vb/h | Filterfäche |  |  |  |  | SAV-Nennweite: | 50 | mm
4500 | 172.9904 | 1.1533 | m² |  |  |  | Ausgangsnennweite: | 250 | mm
4750 | 182.601 | 1.2173 | m² |  |  |  | KG-Wert Regler: | 422.8655
5000 | 192.2116 | 1.2814 | m² |  |  |  | (überkritisches | Druckverhältnis)
5250 | 201.8222 | 1.3455 | m² |  |  |  | max. Zählerbelastung: | 3099.3336 | m³ Vb/h
5500 | 211.4327 | 1.4096 | m² |  |  |  | Zählertyp: | 2500
[7 empty] | Vorwärmerleistung: | 76.9784 | kW
[7 empty] | Heizkesselleistung: | 76.9784 | kW
[7 empty] | Filterfläche: | 1.2814 | m²
[7 empty] | t Ausgang ohne Vorwärmung: | -26.0634 | °C

## Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung | GDRdim_H2 | © V. Ollesch
Das Excel-Arbeitsblatt "GDRdim_H2" berechnet die Dimensionierung
einer Gas-Druckregel- und Messanlage.
Die mögliche Zumischung von Wasserstoff kann prozentual berücksichtigt werden.
Die grau unterlegten Felder müssen mit den spezifischen Anforderungswerten ausgefüllt werden.
Die schraffierten Felder bitte nur bei Bedarf ändern, ansonsten Vorschlagswert übernehmen
Die hellgrün hinterlegten Felder definieren die Wasserstoff-spezifischen Kennwerte
Berechnungsergebnis
In Bezug auf die Anlagenleistung erfolgt die Definition des Leistungswertes in [MW].
Während bisher in [m³Vn/h] gerechnet wurde wird bei H2-Beimischung die Anlagenleistung in
[MW] definiert, damit die Leistung ohne und mit H2-Beimischung vergleichbar ist.
m³-Werte werden nur noch zur Info parallel berechnet.
Die Leistungsfähigkeit der Anlage ergibt sich aus dem minimalen Leistungswert der Einzelkomponenten.
Liegen keine Informationen zu einem einzelnen Bauteil vor, so wird der Leistungswert "0" ausgegeben.
Berechnungsergebnis:
Die Anlagendimensionierung in Bezug auf:
-Eingangsnennweite
-Ausgangsnennweite
-SAV-Nennweite
-kG-Wert des Regelgerätes
-Filterfläche
-Vorwärmerleistung
-Heizkesselleistung
-Zählergröße & maximale Zählerbelastung
wird berechnet, wobei von folgenden Rahmenbedingungen ausgegangen wird:
Rohrleitungen
Empfohlene Fließgeschwindigkeit in der Ein- bzw. Ausgangsleitung: 20 m/s,
das Arbeitsblatt berechnet auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung des minimalen Eingangsdruckes
und des Ausgangsdruckes die notwendige Nennweite.
Die Vorgabewerte zur Fließgeschwindigkeit können für Eingangs- und Ausgangsleitung angepasst werden.
Sicherheitsabsperrventile
Fließgeschwindigkeit im Durchgangs-SAV (ohne Strömungsumkehr): 70 m/s.
Fließgeschwindigkeit im Umlenk-SAV (mit Strömungsumkehr): 50 m/s.
Die jeweiligen Herstellerangaben sind zu beachten, ggf. die Vorgaben herstellerspezifisch ändern !
Das Arbeitsblatt berechnet auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung des minimalen Eingangsdruckes
die notwendige Nennweite.
Regelgerät
Der Leistungskennwert des Regelgerätes (KG-Wert) wird mit Hilfe der Parameter "minimaler Eingangsdruck"
und "benötigte Leistung" berechnet.
Hierbei werden je nach Verhältnis pa/pemin die Gleichungen für unter- oder überkritisches Druckverhältnis verwendet.
Gemäß EN 334 sollte noch eine Leistungsreserve berücksichtigt werden, die EN 334 empfiehlt 10%.
Dieser Vorgabewert kann auch geändert werden.
Auch der Druckverlust vom Eingang der GDRM bis zum Regler wird durch diesen Sicherheitszuschlag berücksichtigt.
Gaszähler
Die maximale Zählerbelastung der Gasmessanlage wird berechnet.
Hierzu werden die Angaben Anlagenleistung und Messort (Eingang oder Ausgang) benötigt.
Entsprechend der Normreihe für Gaszähler wird ein Zählertyp ausgewählt.
Die maximale Zählergröße ist G 100.000; die minimale Zählergröße ist G 2,5.
Filter
Vorgabewert für die zulässige Flächenbelastung des Filters: 150 Betriebskubikmeter pro m² Filterfläche und Stunde.
Das Arbeitsblatt berechnet auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung des minimalen Eingangsdruckes
die maximale Leistung in Normkubikmetern / Stunde.
Je nach Gasqualität wird der Wert "Normdichte" angepaßt.
Vorwärmer
Zur Berechnung der Leistungsfähigkeit der Vorwärmanlage wird die kW-Leistung des Vorwärmers,
ersatzweise die Heizkesselleistung benötigt.
Für die Gas-Eintritts- und -Austrittstemperatur sind Vorschlagswerte 5°C und 2°C hinterlegt.
Die spezifische Wärmekapazität cp und die spezifische Temperaturänderung ∆t/∆p sind Vorschlagswerte hinterlegt,
ggf. können die Werte für L- bzw. H-Gas angepaßt werden (Vorschlagswerte siehe DVGW-Arbeitsblatt G 499).
Für die Übertragungsverluste vom Kessel zum Vorwärmer kann ein Wirkungsgrad (i.d.R. 90 %) definiert werden.
Um die Dimensionierung der GDRM-Anlage auch beim nächstgrößeren bzw. nächstkleineren Leistungswerten
zu überprüfen kann bei der der Vorgabe der Anlagenbelastung eine
Schrittweite
eingegeben werden. Hierdurch können z.B. notwendige Nennweitensprünge beurteilt werden.
Stoffwerte
Die Stoffwerte CeH4/Erdgas und H2 werden in den Berechnungstools
in Abhängigkeit von der H2-Beimischung linear interpoliert.
Wasserstoff hat einen negativen Joule-Thomsen-Koeffizienten.
Ab einer Beimischung von ca. 90% H2 zum Erdgas wird keine Vorwärmung mehr benötigt.
Autor + ©
Volker Ollesch, Bielefeld
Haftungsauschluß
Das Berechnungstool wird interessierten Anwendern kostenfrei vom Autor zur Verfügung gestellt.
Weitergabe / Kopie / Modifikation sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Autors gestattet.
Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Berechnungsergebnisse übernommen.
Haftungsansprüche aus der Verwendung sind ausgeschlossen.